## PROCEDIMIENTO
|  | Proceso: Gestión de Bienes y Servicios Generales |  | Código: | GBSG-P13
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha: | Enero 2020
|  | Procedimiento: Inspección Periódica Plataforma los Luceros |  | Página: | Página 01 de 05
LÍDER DEL PROCESO: |  | Director(a) de Gestión Corporativa
OBJETIVO: |  | Este procedimiento es una revisión de rutina que busca prevenir e identificar problemas o fallos del equipo, supervisar que se esté desarrollando el trabajo cotidiano de cada componente, red o infraestructura sin ninguna novedad. Cada dispositivo tiene una recuencia de registro, puntos a tener en cuenta y recomendaciones diferentes
ALCANCE: |  | Inicia con la inspección mensual de seguimiento al cuarto/planta eléctrica
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO: |  | Subdirector(a) Administrativo y Financiero
DEFINICIONES Y SIGLAS: |  | PSI (Libra de fuerza por pulgada cuadrada) es una unidad de presión ELECTROBOMBA Tipo de bomba hidráulica que se acciona a través de un motor eléctrico PLANTA ELÉCTRICA Máquina que contiene un motor de combustión interna que mueve el generador de electricidad produciendo energía eléctrica COMPRESOR Máquina de fluido que aumenta la presión, desplaza cierto fluido compresible BATERÍA ELÉCTRICA Dispositivo dispuesto de celdas electroquímicas que convierten energía química en corriente eléctrica VOLTAJE Magnitud física que impulsa electrones a lo largo de un conductor, provocando un flujo de corriente eléctrica
BASE DOCUMENTAL: |  | GBSG-P13-F1 GBSG-P13-F2 GBSG-P13-F3 GBSG-P13-F4 GBSG-P13-F5 GBSG-P13-F6 GBSG-P13-F7 GBSG-P13-F8
BASE LEGAL: |  | Decreto 315 de 2006
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: |  | Basados en los formatos de inspección que se llevan mes a mes, se procede a realizar la ronda una o dos veces por semana (dependiedo del equipo o red)
No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | TIEMPO | ÁREA Y RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | REGISTRO
2 |  | Encontrándose frente a la planta eléctrica ubicada en la parte trasera de la caseta sur del patio de maniobras de la Plataforma, se procede a revisar en el módulo o pantalla DSE, ingresando a la sección MOTOR y verificando la última fecha del encendido y cuantas horas de operación tiene, visualmente se ubica en el motor la espada del aceite, se extrae y a través de la mirilla se constata el nivel. El depósito del refrigerante se ubica en la parte superior del radiador, lo ideal es que el depósito estando el motor apagado se encuentre lleno, y sin ningún residuo o contaminación en su interior, esto incluye la base, en donde suele decantarse material particulado. Dado que el tanque del combustible se encuentra en la base, su tapa (con indicador de nivel) se encuentra también en la base, en este caso el indicador que cuenta con un flotador manual que sube dependiendo de la cantidad de Diesel, expone en la parte superior de la tabla la cantidad. Para el nivel de las baterías es necesario remitirse de nuevo al tablero DSE, en la sección de motor muestra el voltaje, sin embargo, se aconseja revisarla por multímetro y realizar una inspección visual. Para el registro en el documento, en el aceite se demarca cuantos cuartos de aceite posee basado en mirilla, en donde el nivel bajo es 0/4 0 1/4 y su nivel correcto es 4/4, para el refrigerante y combustible se emplean las letras C, M o B para Completo, Medio o Bajo respectivamente, y en al batería se registra el valor en números del voltaje. Por su parte en el registro del panel teniendo en cuenta el tablero DSE se verifican los EVENTOS, donde se verifica si se presentó encendido adecuado, hubo paro de emergencia, sobrevoltaje, problema con algún sensor. Basados en las evidencias encontradas en la ronda se procede a completar el área de observaciones y recomendaciones. Esta actividad se realiza dos veces a la semana. |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario / Profesional
3 |  | Frente al cuarto de la Planta de Emergencia, se encuentra el cuarto de la bomba de la red contra incendios, en donde está la bomba, su panel de control y las tuberías que vienen del interior del tanque de reserva el cual está bajo este cuarto, su acceso se da en el exterior entre ambos cuartos por una puerta metálica en el suelo. Su inspección se basa en la estanqueidad que presente la bomba y la tubería que se encuentra a la vista, en sus uniones no deben presentarse fugas, residuos de agua u oxidación, la presión de parada y arranque está dada por el tablero de control, el panel digital muestra en su información principal dichos datos, en la parte superior de este a su vez se encuentra una lista con testigos en caso de algún inconveniente que presente la electrobomba. Ésta a un costado contiene una mirilla de nivel de lubricación con indicadores de máximo y mínimo, con forma de ojo de pescado, donde se puede observar el estado del aceite que debe encontrarse en un color claro. El tablero de control a través de la pantalla y de los testigos mencionados anteriormente expone el estado del equipo y sus posibles alertas. Para la estanqueidad, presiones y estado del aceite, sus casillas deben ser completadas con un visto bueno, regular o malo. El nivel del aceite se marca en la cantidad de cuartos que hayan, es decir 0/4 si la mirilla se encuentra vacía, hasta 4/4 en donde se encuentra en un nivel máximo según indicador. En el tablero de control anotar los testigos, alertas o indicadores que representen relevancia. La electrobomba por configuración de fábrica tiene un proceso de encendido que se realiza una vez a la semana, la bomba sumergible que se encuentra en el tanque debajo del suelo debe encenderse y realizar una purga o expulsión de una pequeña cantidad de agua, esto, para mantener operativa la máquina, si por motivos de configuración o ausencia de mantenimiento no se realiza dicho encendido el tablero y el sistema en general se apagan por protección. Se toma nota de las observaciones y recomendaciones, marcando la fecha del suceso Esta actividad se realiza dos veces por semana. |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario / Profesional
4 |  | Frente del patio de maniobras costado sur se encuentra los cuartos fríos y de congelación, específicamente cinco que están controlados cada uno con su tablero de control en el exterior de cada uno; los compresores se encuentran ubicados sobre la planta eléctrica y el cuarto de tableros de control. En el cuarto de compresores existe uno por cuarto frío, dentro del formato de inspección se tiene en cuenta la estanqueidad en los compresores, condensadores y su tubería, la presión (High Pressure Cut Off) debe observarse a través del tablero medidor que tiene el compresor, su lubricación se puede verificar a través de la mirilla en forma de ojo de pescado que se encuentra en la parte inferior del lo que del motor del compresor, este debe encontrarse lleno y en un color caramelo claro, su temperatura se puede constatar en el tablero de control el cual tiene tres interruptores y dos testigos, de servicio y alarma, este último se encenderá cuando el compresor, o un componente eléctrico del tablero presente inconvenientes. La estanqueidad, el estado del aceite y del condensador se marcan con el visto bueno, regular o malo, la temperatura y presión en los números que arrojen los indicadores y el nivel del aceite desde 0/4 si la mirilla está vacía, hasta 4/4 en donde se encuentra en su nivel máximo; se toma nota de las observaciones y recomendaciones, marcando la fecha del suceso Esta actividad se realiza una vez a la semana |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario / Profesional
5 |  | Localizado en el sótano junto al parqueadero, se encuentra una base metálica que alberga cuatro bombas de inyección, dos de agua potable y dos de agua lluvia conectadas a dos tanques de más de 43 metros cúbicos de capacidad cada uno, y dos tanques de vacío. Por las tuberías visibles se verifica la estanqueidad o la ausencia de fugas, la presión es constatada mediante el manómetro alojado a un costado del tanque de vacío, se realiza una inspección visual de los sellos y su anclaje, el anclaje incluye de bomba a estructura metálica y de estructura metálica a piso y pared, para su funcionamiento se debe tener en cuenta el uso dado en los niveles superiores de la plataforma, las bombas deben encender regularmente para suministrar fluido a los tres pisos siguientes. El tablero de control de cada par de bombas cuenta con testigos de encendido los cuales deben prender al estar en funcionamiento las bombas, y existen otros testigos de alarma, los cuales avisan en el momento de encontrarse alguna anomalía con la máquina, su alimentación o el flotador interno del tanque, cuando esta alarma enciende directamente anula la operación de las bombas para su protección. La estanqueidad, sellos, funcionamiento, anclaje y tablero de control estan dados por el visto bueno, regular o malo, la presión se anota en números PSI dependiendo del manómetro. Se toma nota de las observaciones y recomendaciones, marcando la fecha del suceso. Este procedimiento se realiza dos veces por semana |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario / Profesional
6 |  | Ubicado en el sótano frente a la rampa de acceso al parqueadero se encuentra la caja de inspección donde están las aguas negras, las cuales deben ser expulsadas con ayuda de las bombas eyectoras sumergibles, el tablero de control se encuentra en el interior de la caseta de seguridad del sótano a un costado de la rampa de acceso. En el formato de inspección se tiene en cuenta el nivel del pozo, ideal que la cantidad de aguas negras sea mínimo, con eso se evita posibles desbordamientos en el sótano o en rejillas. La verificación del funcionamiento está dada por el accionamiento desde el tablero de control, en donde se enciende en modo manual o automático y se verifica en intervalos de tiempo la reducción del nivel. En el tablero de control se encuentran los interruptores en modo manual y automático, a su vez se cuentan con los testigos de servicio y alarma. Para el formato, en el nivel del pozo se demarca de 1/4 con un nivel bajo de aguas negras, en donde se alcanza a percibir la ubicación de las bombas, hasta 4/4 un nivel cercano al del suelo, su estado, al igual que el del funcionamiento se marcan con el visto bueno, regular o malo, y en el tablero de control se anotan los testigos observados y el comportamiento del tablero. Se toma nota de las observaciones y recomendaciones, marcando la fecha del suceso Esta actividad se realiza dos veces por semana |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario / Profesional
6 |  | El ascensor de carga distribuido entre el sótano y el segundo piso y el ascensor de pasajeros entre el sótano y el tercer piso. Los dos ascensores cumplen el mismo principio de operación y se rigen bajo el formato de inspección en donde se revisa el estado de la cabina en general, estado físico, que no presente alteraciones, fisuras o golpes, incluyendo a las puertas. El arranque y parada, se constata accionando los botones entre los pisos en los cuales se verifica como se comporta la cabina, que no existan vibraciones o ruidos durante el arranque y el detenimiento. Para comprobar la nivelación de la cabina se aconseja efectuarlo con la herramienta de nivel precisa, o en su defecto con el aplicativo móvil que garantice los grados de inclinación. La apertura y cierre se confirman en los intervalos de los niveles, las puertas deben abrir y cerrar en su totalidad, con una velocidad constante y sin ruidos. La señalización incluye la botonera del ascensor en su interior y en los diferentes pisos, en caso tal que el ascensor se encuentre fuera de servicio se debe contar con la señalización correspondiente. Para la cabina, arranque y parada, nivelación, apertura y cierre, señalización y alarma se demarcan con visto bueno, regular o malo. Se toma nota de las observaciones y recomendaciones, marcando la fecha del suceso. Esta actividad se realiza una vez por semana. |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario / Profesional
6 |  | En la red hidrosanitaria se tienen en cuenta la inspección de las tuberías visibles (Sótano), y las posetas, grifos y fluxómetros del sótano al segundo piso en áreas comunes de la plataforma, es decir, el formato está para constatar la estanqueidad o la ausencia de fugas, y el funcionamiento de los elementos que suministran agua donde también se verifica si hay fugas. Para el sótano, que tiene las tuberías a la vista se verifica en el suelo y en el cuerpo del tubo presencia de agua, se abren los grifos dispuestos en el parqueadero y en el baño, por último se acciona el fluxómetro del sanitario. En el primer piso, se realiza la misma acción en los baños y en las griferías dispuestas en los muelles de carga, cuarto de aseo y bahías. Y en el segundo piso las areas comunes, que comprenden la plaza de mercado y los baños junto al CADE. Depende de la presencia de fugas o problemas hidrosanitarios se procede a demarcar con un visto bueno, regular o malo; a su vez se toma nota en las observaciones y recomendaciones, marcando la fecha del suceso. Esta actividad se realiza una vez por semana |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario / Profesional
7 |  | Durante la ronda en general se verifica el estado del alumbrado y de las tomacorrientes, esto ejemplo, mientras se verifican niveles y estado de la planta eléctrica, red contra incendio, compresores, cuartos fríos, etc. Lo primordial es verificar el estado del alumbrado, de las tomacorrientes y de los totalizadores que están distribuidos en el sótano y primer piso, las luminarias se constatan visualmente, los totalizadores mediante accionamiento de encendido y apagado, en donde se revisa que no existan saltos, golpes o ruidos en el breaker, y las tomacorrientes se analizan mediante un tester que muestra si existe flujo de corriente en su fase. Este proceso se realiza en los tres niveles de la plataforma, comenzando con el sótano y finallzando en el segundo piso, teniendo en cuenta solo áreas comunes. En el formato se marca con con un visto bueno, regular o malo el estado de cada área en cada piso, y en su falla se escribe la inicial T para tomacorriente, L para alumbrado y B para totalizadores; a su vez se toma nota de las observaciones y recomendaciones, marcando la fecha del suceso. Esta actividad se realiza una vez por semana |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario / Profesional
7 |  | Luego de realizar las inspecciones de seguimiento, se emiten las recomendaciones correspondientes de acuerdo con las observaciones generadas. |  | Subdirección de Abastecimiento Alimentario / Profesional
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO |  |  | RESPONSABLE |  | FECHA | VERSIÓN
Creación del procedimiento |  |  | Subdirectora Administrativa y Financiera |  | Enero de 2020 | 1
No. | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | REVISIÓN TÉCNICA | APROBACIÓN TÉCNICA: | FECHA
1 | Manuel Alberto Garzón Medina Contratista SAA | Fabián Rodrigo Rincón Velandia Profesional SAA | Luz Mary Peralta Rodríguez Directora de Gestión Corporativa (E) | Camilo Emanuel Salgado Gil Profesional Especializado OAP | Pedro José Portilla Ubaté Jefe OAP | Enero de 2020
PE-P1-F2
P
P
P
P
P
P
Inicio
Inspección Grupo Electrógeno
P
P
Inspeción Red Contra Incendios
Inspección Cuartos Fríos y Compresores
Inspección Cuarto de Bombas (Inyección)
Inspección Bombas Eyectoras
Inspección Ascensores
Inspección Red Hidrosanitaria
Realizar las Recomendaciones
P
Inspección Red Eléctrica General
Fin

## SÍMBOLOS
Jerarquía de símbolos
Inicio/Fin
Actividad
.doc .pdf .xls
No
Si
0
Print
Proceso Relacionado
Archivo